## Sheet1
INPUTS				Γεννήτρια	Ζυγοί	P (MW)
					CODE=0
AΓΟ	7			Γ1	1	-
ΑΓΕ	8			Γ2	2	68			2			3			6
ΑΜ	9			Γ3	3	44
CODE	0			Γ4	6	37			Bus			Generators			Bus
				Γ5	8	38			Name	PU Volt	Angle (Deg)	Gen. MW	Gen. Mvar		Name	PU Volt
									1	1	0	73,37	-19,19		1	1
	Ζυγος αν.	Ζυγος αφ.	R	X	B	MVA			2	1	-1,66	68	12,05		2	1
	1	2	0,019	0,059	0,028	116			3	1	-6,53	44	40,71		3	1
	1	5	0,058	0,229	0,029	67			4	0,98832	-4,72				4	0,98832
	2	3	0,048	0,199	0,019	39			5	0,99172	-3,88				5	0,99172
	2	4	0,059	0,178	0,029	68			6	1	-5,71	37	43,59		6	1
	2	5	0,058	0,178	0,018	54			7	0,98118	-3,63				7	0,98118
	3	4	0,069	0,179	0,019	69			8	1	0,69	38	-6,61		8	1
	4	5	0,019	0,048	0,009	48			9	0,95561	-6,09				9	0,95561
	4	7	0	0,209	0	59			10	0,9426	-7,74				10	0,9426
	4	9	0	0,559	0	39			11	0,97291	-6,87				11	0,97291
	5	6	0	0,259	0	47			12	0,9806	-6,8				12	0,9806
	6	11	0,068	0,139	0	37
	6	12	0,129	0,258	0	38
	7	8	0,088	0,179	0	37
	7	9	0,119	0,119	0	38
	6	9	0,068	0,199	0	37			4
	9	10	0,129	0,279	0	38
	10	11	0,179	0,348	0	16			Branch
	11	12	0,229	0,199	0	17			From Number	To Number	MW From	Mvar From	MW Loss	Mvar Loss	MVA From	% of MVA Limit (Max)		νέα όρια
									1	2	44,7	-15,1	0,42	-1,51	47,2	40,7
									1	5	28,7	-4,1	0,48	-0,98	29	43,2
Ζυγός	Τάση(kV)								2	3	40,7	-9	0,83	1,53	41,7	107		52,125
1	150								2	4	28,9	-3,7	0,5	-1,37	29,2	42,9
2	150		Φορτίο	Ζυγοί	P (MW)	Q(MVar)			2	5	21	-2,7	0,26	-0,99	21,2	39,3
3	150			CODE=0					3	4	-12,9	10,8	0,21	-1,33	16,8	25,9
4	150		Φ1	2	21,6	13,8			4	5	-28,2	3,9	0,16	-0,48	28,5	59,8
5	150		Φ2	3	96,8	19,4			4	7	-8,9	3,5	0	0,19	9,5	16,1
6	69		Φ3	4	48,4	-3,4			4	9	4	5,8	0	0,29	7,1	18,2
7	69		Φ4	5	8,4	2,6			5	6	12,2	-3	0	0,41	12,5	26,9
8	69		Φ5	6	11,4	7,8			6	9	9,7	19	0,31	0,91	21,3	57,7
9	69		Φ6	9	30,8	16,4			6	11	19,2	10,2	0,32	0,66	21,8	58,9
10	69		Φ7	10	15,8	4,8			6	12	8,8	3,2	0,11	0,23	9,4	24,7
11	69		Φ8	11	14,4	5,8			7	8	-36,7	9,3	1,31	2,66	37,8	104,2		45,875
12	69		Φ9	12	6,6	1,6			7	9	27,8	-6	1	1	28,5	74,9
									9	10	9,4	0,2	0,13	0,27	9,4	24,8
									10	11	-6,5	-4,8	0,13	0,26	8,1	52,3
									12	11	2,1	1,3	0,02	0,01	2,5	14,8